## 选型计算
！此表仅供设计选型参考使用，具体应用以实际使用工况为准，我公司不承担以此为唯一依据做出不正确选择产生不当结果的任何责任。
TEL:132 9531 9081 0531-8719 0658
电气柜散热风扇风机选型计算v1.2
使用说明：双线框内数据需要输入
1. | 电气柜尺寸 ( 单位：米 ) |  |  | （请在下面黄色双线框内输入） |  |  |  | 2-4项 | 1.
只能有
| 高 ( m ) | 1.65 | 宽 ( m ) | 0.8 | 深( m ) | 0.6 |  | 一个数据
2. | 选择电气柜放置型式 并将计算数值填写到I13到I25单元格双线框内 | [5 empty] | 请将左面数据选填到Ⅰ列 |  | 2.
2.a | a | 单个四周空敞 |  |  | A ( m² ) | 4.83 |  | 4.83 | <--
2.b | b | 单个靠墙 |  |  | A ( m² ) | 4.302 |  |  | <--
2.c | c | 排柜最前或最后单元，其余空敞 |  |  | A ( m² ) | 4.434 |  |  | <--
2.d | d | 排柜最前或最后单元，靠墙 |  |  | A ( m² ) | 3.906 |  |  | <--
2.e | e | 排柜中间单元，后面空敞 |  |  | A ( m² ) | 4.038 |  |  | <--
2.f | f | 排柜中间单元，靠墙 |  |  | A ( m² ) | 3.51 |  |  | <--
2.g | g | 排柜中间单元，靠墙上面有覆盖物 |  |  | A ( m² ) | 3.174 |  |  | <--
3. | 柜内柜外温度差 |  | （请在下面蓝色双线框内输入） | [5 empty] | 3.
| 柜内Ti ( K ) | 35 | 柜外Ta ( K ) | 40 |  |  | 温差△T = | -5
4. | 选电气柜材质并将对应材质的散热系数数值填写到I33到I41双线框内 | [5 empty] | 请将左面数据选填到Ⅰ列 |  | 4.
4.a | 漆面钢板 |  |  | 5.5 |  |  |  |  | <--
4.b | 不锈钢钢板 |  |  | 4.5 |  |  |  | 4.5 | <--
4.c | 铝板 |  |  | 12 |  |  |  |  | <--
4.d | 塑料 |  |  | 3.5 |  |  |  |  | <--
4.e | 木质 |  |  | 2.5 | to 3,5 |  |  |  | <--
5 | 电气柜内元器件发热功率 |  |  | （请在下面灰色双线框内输入）
[5 empty] | 变压器总容量（KVA） |  |  | 0
[5 empty] | 变频器总功率（KW） |  |  | 0
| 总发热量 | 0.024 | KW |  | 其它器件功率估算（KW） |  | 220V/50HZ | 0.8
[7 empty] | 380V/50HZ | 0
6 | 所需散热量计算 |  |  | F = | A * ( m² ) | k * ( W/m² k ) | * T ( K ) | Watt | 6
所需散热能力F( W ): |  |  |  | 132.675 | 4.83 | 4.5 | -5 | *) | <=
HTTP:WWW.GUDENBERG.COM
7 | 查选型曲线表 | [7 empty] | 7
步骤：
1）找到散热能力F值对应的横线；
2）找到温差值对应的斜线；
3）两条线的交叉点延伸垂线到横坐标
此值就是你所要确定的初步风量Fc。
4）修正初步风量值,确定F：
①海拔1000米以下：F=Fc；
②海拔1000米至2000米：F=1.3Fc；
③海拔2000米以上：F=1.6Fc；
④其他相对密闭场合：F=2-3Fc。
8 | CM系列百叶窗散热器组型号规格
产品 | 规格型号 | 风量 |  | 产品 | 规格型号 | 风量 | 产品 | 规格型号 | 风量
百叶窗过滤器组 | CM92L | 20m3/h |  | 电气柜风机 | CM80F2 | 50m3/h | 电气柜风扇 | CM100F | 1.4m3/min
" | CM124L | 48m3/h |  | " | CM92F2 | 58m3/h | " | CM125F | 2.5m3/min
" | CM177L | 85m3/h |  | " | CM120F2 | 85m3/h | " | CM150F | 5.5m3/min
" | CM224L | 195m3/h |  | " | CM150F2 | 190m3/h | " | CM200F | 13m3/min
" | CM292L | 400m3/h |  | " | CM220F2 | 580m3/h | " | CM250F | 20m3/min
" |  |  |  | " | CM260F2 | 900m3/h | " | CM300F | 34m3/min
" |  |  |  | " | CM320F2 | 1800m3/h | " | CM400F | 55m3/min
济南古登堡电气设备有限公司 | [6 empty] | Ver.1.3 |  | 2013-11-25