## 选型计算
！此表仅供设计选型参考使用，具体应用以实际使用工况为准，我公司不承担以此为唯一依据做出不正确选择产生不当结果的任何责任。
TEL:132 9531 9081 0531-8719 0658
电气柜空调制冷机选型计算v1.2
使用说明：双线框内数据需要输入
1. | 电气柜尺寸 ( 单位：米 ) |  |  | （请在下面黄色双线框内输入） |  |  |  | 2-4项 | 1.
只能有
| 高 ( m ) | 1.8 | 宽 ( m ) | 1 | 深( m ) | 0.5 |  | 一个数据
2. | 选择电气柜放置型式 并将计算数值填写到I13到I25单元格双线框内 | [5 empty] | 请将左面数据选填到Ⅰ列 |  | 2.
2.a | a | 单个四周空敞 |  |  | A ( m² ) | 5.56 |  |  | <--
2.b | b | 单个靠墙 |  |  | A ( m² ) | 4.84 |  |  | <--
2.c | c | 排柜最前或最后单元，其余空敞 |  |  | A ( m² ) | 5.2 |  | 5.2 | <--
2.d | d | 排柜最前或最后单元，靠墙 |  |  | A ( m² ) | 4.48 |  |  | <--
2.e | e | 排柜中间单元，后面空敞 |  |  | A ( m² ) | 4.84 |  |  | <--
2.f | f | 排柜中间单元，靠墙 |  |  | A ( m² ) | 4.12 |  |  | <--
2.g | g | 排柜中间单元，靠墙上面有覆盖物 |  |  | A ( m² ) | 3.77 |  |  | <--
3. | 柜内柜外温度差 |  | （请在下面蓝色双线框内输入） | [5 empty] | 3.
| 柜内Ti ( K ) | 35 | 柜外Ta ( K ) | 40 |  |  | 温差△T = | 5
4. | 选电气柜材质并将对应材质的散热系数数值填写到I33到I41双线框内 | [5 empty] | 请将左面数据选填到Ⅰ列 |  | 4.
4.a | 漆面钢板 |  |  | 5.5 |  |  |  | 5.5 | <--
4.b | 不锈钢钢板 |  |  | 4.5 |  |  |  |  | <--
4.c | 铝板 |  |  | 12 |  |  |  |  | <--
4.d | 塑料 |  |  | 3.5 |  |  |  |  | <--
4.e | 木质 |  |  | 2.5 | to 3,5 |  |  |  | <--
5 | 电气柜内元器件发热功率 |  |  | （请在下面灰色双线框内输入）
[5 empty] | 变压器总容量（KVA） |  |  | 0
[5 empty] | 变频器总功率（KW） |  |  | 80
| 总发热量 | 4 | KW |  | 其它器件功率估算（KW） |  | 220V/50HZ | 0
[7 empty] | 380V/50HZ | 0
6 | 所需制冷能力计算 |  |  | Cx = | A * ( m² ) | k * ( W/m² k ) | * T ( K ) | Watt | 6
所需制冷能力C( W ): |  |  |  | 3857 | 5.2 | 5.5 | 5 | *) | <=
HTTP:WWW.GUDENBERG.COM
7 | CM系列空调制冷机型号规格
产品 | 规格型号 | 制冷能力
电气柜制冷机 | CM300C | 300W |  | 当计算所需制冷能力小于100W时，可考虑选用电气柜气气热交换器。
" | CM500C | 500W
" | CM800C | 800W
" | CM1500C | 1500W
" | CM2000C | 2000W
" | CM2500C | 2500W
" | CM3200C | 3200W
配合温度湿度控制器（0-60℃）
配合温度湿度控制器（0-60℃） |  |  |  | CM021K | 常闭型，双设定
CM011K | 常闭型，单设定 |  |  | 湿度控制器（35%-90%）
CM010K | 常开型，单设定 |  |  | CM031K | 控制加热器
济南古登堡电气设备有限公司 | [6 empty] | Ver.1.2 |  | 2011-11-25